Algorithme pour la détermination
de la consigne des remote device

Air Conditioner Solar Management System

# Avant propos

Avant d'entreprendre la lecture du document, il est nécessaire d'avoir en tête la vue globale du système, de connaître les variables mises en jeu et d'avoir une compréhension de la communication globale dans le système.
Il est donc conseillé de lire le document « System_CommunicationPart.pdf » : Description des échanges entre les divers acteurs du système - Air Conditioner Solar Management System
# Résumé de ce qu'il faut savoir
De manière régulière, l'IHM vient alimenter la variable HMI_CentralData dans le module DataFromHMI.c/.h de la SGw.

La variable est décrite comme suit :

Nom champ	LastHMITimeStamp
	type	Valeurs
	TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

Nom champ	Mode
	type	Valeurs
	Enum DFH_HMIMode	HMI_Mode_Off / HMI_Mode_Auto / HMI_Mode_Program / / HMI_Mode_Hollidays /

Nom champ	Auto structure type : DFH_AutoModeDataTypedef
	Champs / type	Valeurs
	TempMinExt / float	11
	PowExcessStart / float	500
	PowExcessStop / float	250
	char ClimPrio[4] / char	1 / 2 / 3 / 4
	SetTempMinHC / Short int	18
	SetTempMinHP / Short int	19

Nom champ	Program structure DFH_ProgramModeDataTypedef
	Champs / type	Valeurs
	Temperature_6h[4] / char	Températures à 6 h pour chaque clim
	Temperature_8h[4] / char
	Temperature_10h[4] / char
	Temperature_15h[4] / char
	Temperature_18h[4] / char
	Temperature_23h[4] / char

Nom champ	Hollidays structure DFH_HollidaysModeDataTypedef
	Champs / type	Valeurs
	Mode / char	(char)HMI_Mode_Auto=0xA1
	TempHG_bleu / char	17
	TempHG_blanc / char	17
	TempHG_rouge / char	17
	ArrivalDate / TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

Nom champ	Option structure DFH_PowDataOptTypedef
	Champs / type	Valeurs
	PowExcess / float	Positif si excès de puissance
	PowL1_Home / float	Forcément positif
	PowInverter / float	Forcément positif. Si négatif → inverter inactif.
	ReapeatBeep / char	0 / 1 : répétition consigne clim si identique à la précédente
	PrioVE / char	0 / 1 : indique qu'un VE est connecté, avec priorité de charge
	CoupureNuit / char	0 / 1 : force la coupure des climatisation la nuit
	CouleurTempo / char	0 indéfini / 1 bleu / 2 blanc / 3 rouge

D'un autre côté, le RmDv communique aussi périodiquement (le plus souvent 30mn). Le RmDv envoie des informations, et attend des données. La variable, associées au RmDv n°i est RmDvData_i  qui se trouve dans le module DataFromRmDv.c/.h

	RmDvData
	Champs / type	Valeurs
Réception / RmDv → SGw / SGw → IHM	Température / float	Température exprimée en °C
	LastTempSet / RmDv_TelecoIR_Cmde	Dernière commande que le RmDv a traité
	RmDv_WarningCode/ Status	Message d'erreur/warning du RmDv
	RmDv_WkUp_CurrentState / PrevState	Indique l'état du RmDv lors de la précédente activité. Si tout c'est bien passé le contenu vaut WarningMssg. Dans le cas contraire, la variable contient l'état de la FSM du RmDv au moment du plantage.
RmDv ← SGw	RmDv_TelecoIR_Cmde/ NewTempSet	Commande à envoyer au RmDv concerné. Elle est déterminée par la SGw en fonction des derniers paramètres transmis par l'IHM.
	Delay_Typedef / Delay	Structure de donnée gérant le temps (voir ci après). Principalement, intervalle de temps corrigé pour le prochain réveil (en seconde, int 32 bits) à envoyer au RmDv. Il est calculé par le SGw dès réception.
Variable d'état	ID / char	Identifiant du RmDv. Unique. 0xD1 à 0xD5.
	ReadyToRead / char	Inutilisé pour linstant...

Le principe de l'algorithme est donc, lors de la réception d'une requête d'un RmDv, de tester le champs Mode, et en fonction, appliquer l'un des 3 algorithmes suivants:
- HMIRmDvAlgo_AutoMode
- HMIRmDvAlgo_ProgramMode
- HMIRmDvAlgo_HollidayMode

L'ensemble des fonctions se trouve dans le module HMI_RmDv_Algo.c/.h.

# Les algorithmes

## L'algorithme du mode programmation

C'est le plus simple. L'IHM envoie dans le champ Program, 6 tableaux correspondant à des créneaux horaires. Par exemple Température_6h[4] correspond à une température demandée à partir de 6h inclus jusqu'au prochain créneau (8h ici). Température_23h[4], même chose jusqu'au prochain, soir 6h. La taille de 4 correspond au nombre de climatiseurs.

Dès le début de l'algorithme, on stampe l'instant pour ensuite déterminer le stamp cible, c'est à dire l'heure de la prochaine transaction. A partir de cette heure, on peut aller chercher dans le bon tableau, la température souhaité.