Algorithme pour la détermination
de la consigne des remote device

Air Conditioner Solar Management System

# Avant propos

Avant d'entreprendre la lecture du document, il est nécessaire d'avoir en tête la vue globale du système, de connaître les variables mises en jeu et d'avoir une compréhension de la communication globale dans le système.
Il est donc conseillé de lire le document « System_CommunicationPart.pdf » : Description des échanges entre les divers acteurs du système - Air Conditioner Solar Management System
# Résumé de ce qu'il faut savoir
De manière régulière, l'IHM vient alimenter la variable HMI_CentralData dans le module DataFromHMI.c/.h de la SGw.

La variable est décrite comme suit :

Nom champ	LastHMITimeStamp
	type	Valeurs
	TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

Nom champ	Mode
	type	Valeurs
	Enum DFH_HMIMode	HMI_Mode_Off / HMI_Mode_Auto / HMI_Mode_Program / / HMI_Mode_Hollidays /

Nom champ	Auto structure type : DFH_AutoModeDataTypedef
	Champs / type	Valeurs
	TempMinExt / float	11
	PowExcessStart / float	500
	PowExcessStop / float	250
	char ClimPrio[4] / char	1 / 2 / 3 / 4
	SetTempMinHC / Short int	18
	SetTempMinHP / Short int	19

Nom champ	Program structure DFH_ProgramModeDataTypedef
	Champs / type	Valeurs
	Temperature_6h[4] / char	Températures à 6 h pour chaque clim
	Temperature_8h[4] / char
	Temperature_10h[4] / char
	Temperature_15h[4] / char
	Temperature_18h[4] / char
	Temperature_23h[4] / char

Nom champ	Hollidays structure DFH_HollidaysModeDataTypedef
	Champs / type	Valeurs
	Mode / char	(char)HMI_Mode_Auto=0xA1
	TempHG_bleu / char	17
	TempHG_blanc / char	17
	TempHG_rouge / char	17
	ArrivalDate / TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

Nom champ	Option structure DFH_PowDataOptTypedef
	Champs / type	Valeurs
	PowExcess / float	Positif si excès de puissance
	PowL1_Home / float	Forcément positif
	PowInverter / float	Forcément positif. Si négatif → inverter inactif.
	ReapeatBeep / char	0 / 1 : répétition consigne clim si identique à la précédente
	PrioVE / char	0 / 1 : indique qu'un VE est connecté, avec priorité de charge
	CoupureNuit / char	0 / 1 : force la coupure des climatisation la nuit
	CouleurTempo / char	0 indéfini / 1 bleu / 2 blanc / 3 rouge

D'un autre côté, le RmDv communique aussi périodiquement (le plus souvent 30mn). Le RmDv envoie des informations, et attend des données. La variable, associées au RmDv n°i est RmDvData_i  qui se trouve dans le module DataFromRmDv.c/.h

	RmDvData
	Champs / type	Valeurs
Réception / RmDv → SGw / SGw → IHM	Température / float	Température exprimée en °C
	LastTempSet / RmDv_TelecoIR_Cmde	Dernière commande que le RmDv a traité
	RmDv_WarningCode/ Status	Message d'erreur/warning du RmDv
	RmDv_WkUp_CurrentState / PrevState	Indique l'état du RmDv lors de la précédente activité. Si tout c'est bien passé le contenu vaut WarningMssg. Dans le cas contraire, la variable contient l'état de la FSM du RmDv au moment du plantage.
RmDv ← SGw	RmDv_TelecoIR_Cmde/ NewTempSet	Commande à envoyer au RmDv concerné. Elle est déterminée par la SGw en fonction des derniers paramètres transmis par l'IHM.
	Delay_Typedef / Delay	Structure de donnée gérant le temps (voir ci après). Principalement, intervalle de temps corrigé pour le prochain réveil (en seconde, int 32 bits) à envoyer au RmDv. Il est calculé par le SGw dès réception.
Variable d'état	ID / char	Identifiant du RmDv. Unique. 0xD1 à 0xD5.
	ReadyToRead / char	Inutilisé pour linstant...

Le principe de l'algorithme est donc, lors de la réception d'une requête d'un RmDv, de tester le champs Mode, et en fonction, appliquer l'un des 3 algorithmes suivants:
- HMIRmDvAlgo_AutoMode
- HMIRmDvAlgo_ProgramMode
- HMIRmDvAlgo_HollidayMode

L'ensemble des fonctions se trouve dans le module HMI_RmDv_Algo.c/.h.

# Les algorithmes

## L'algorithme du mode programmation

C'est le plus simple. L'IHM envoie dans le champ Program, 6 tableaux correspondant à des créneaux horaires. Par exemple Température_6h[4] correspond à une température demandée à partir de 6h inclus jusqu'au prochain créneau (8h ici). Température_23h[4], même chose jusqu'au prochain, soir 6h. La taille de 4 correspond au nombre de climatiseurs.

Dès le début de l'algorithme, on stampe l'instant pour ensuite déterminer le stamp cible, c'est à dire l'heure de la prochaine transaction. A partir de cette heure du stamp de l'instant de réception, on peut aller chercher dans le bon tableau, la température souhaité.

## L'algorithme du mode automatique
En reprenant les champs suivants, et en lisant aussi le document « CommunicationPart.pdf », on peut voir les grands principes de l'algo.

Nom champ	Auto structure type : DFH_AutoModeDataTypedef
	Champs / type	Valeurs
	TempMinExt / float	11
	PowExcessStart / float	500
	PowExcessStop / float	250
	char ClimPrio[4] / char	1 / 2 / 3 / 4
	SetTempMinHC / Short int	18
	SetTempMinHP / Short int	19

TempMinExt : la température minimale mesurée à l'extérieur sur les dernière 24h.
PowerExcessStart : Puissance excédentaire de l'onduleur autorisant les climatisations
PowerExcessStop: Puissance excédentaire de l'onduleur imposant la coupure des climatisations.

Remarque : le mode automatique s'appuie sur les données du mode programmation.

### Requirements
Les climatisations sont « boostées », c'est à dire +2°C, si il existe un excédent de puissance. La stratégie est gérée par priorité.

Si en mode programmation, une climatisation est éteinte et qu'il y a de la puissance disponible, celle – ci est mise en marche (devient prioritaire) avec comme consigne la plus basse, 19°.

Si l'option VE est cochée et si l'onduleur produit plus de 3kW, les climatisations repassent en mode programmation pour laisser au VE de la puissance de charge.
Si l'option VE est cochée mais que l'onduleur produit moins de 3kW (prévoir un hystérésis), le mode automatique prévaut.

### Déroulement temporel

La variable structurée TempSetTab_AutoMode[4]est écrite toutes les 5mn. Les valeurs sont calculées par la SGw et ce calcul est initié au moment où l'IHM fait sa requête (ce qui exclut de fait toute lecture par un RmDv au même moment).
Une fois le calcul fait, si un RmDv fait sa requête il n'a plus qu'à venir lire la bonne case du tableau TempSetTab_AutoMode[4].

Synchronisation
Lorsque la HMI fait sa requête, elle se base sur le slot de programmation qui correspond.
Ce qu'il faut éviter :

HMI req

RmDvReq

10h 12h

TempSetTab
remplie

Sur cette frise, on voit que la HMI a fait son calcul sur la base du « viel » intervalle. Il est donc nécessaire de tricher légèrement et d'ajouter systématiquement 2mn au stamp de la HMI pour que le calcul se fonde sur slot lors du dernier calcul avant transition.

### Mise en œuvre

Une climatisation peut être boostée par rapport à son état d'origine. Voici les possibilités :

Boost Token	0	1	2
Clim	Off	19°C	21°C
Clim	ProgTemp	ProgTemp +2°C

Deux états initiaux peuvent exister pour une climatisation :
- la clim est arrêtée : elle peut subir deux stimulations, 19°C (on) dans un premier tps, puis 21°c dans un second.
- La clim est paramétrée à une température. Une seule stimulation de +2°C est possible.

Lors d'une requête IHM, on détermine le nombre de BoostToken qui peut être réalisé. Partant de l'état actuel des climatisation est en gérant des priorités, on peut déterminer les futures consignes des 4 climatisations.

- Mesure de P excédentaire,
- Détermination de DeltaBoostTokenNb (positive ou négatif)
- Détermination de CurrentBoostTokenNb (à partir des données de clim actuelle et programmée)
- Détermination du DesiredBoostTokenNb (somme des deux données précédentes)
- Répartition des Token sur chaque climatisation (cf § 3,2,4)

Remarque
Si on part de 4 climatisations qui sont off, on dispose d'un BoostTokenNb qui vaut au maximum 8.

Priorisation de la répartition des BoostTokens:
- Pour chaque slot de température programmé il est possible de déterminer le BoostTokenNbMax. Il constituera la saturation haute.
- Les clim éteinte doivent passer à 19°C par ordre de priorité
- qd les clims sont toutes allumées, on répartit par priorisation.

Pour gérer tout cela, on utilise la variable AutoData. A DETAILLER LA STRUCTURE

Exemple : Entrée dans l'algo automatique, la puissance disponible indique DeltaBoostNB = +2

	ProgTemp	CurrentTemp	Current BoostToken	TempSet	Prio
Salon	19	21	1	19	1
Salle à Manger	19	19	0	19	2
Entrée	0	19	1	19	3
Couloir	0	19	1	19	4
Current BoostTokenNb	3
Delta BoostTokenNb	-1
Desired BoostTokenNb	2
BoostTokenNbMax	6

En rouge, les prévisions de l'ancienne exécution de l'algorithme. Il disait -1 en DeltaBoostTokenNb. Donc si les RmDv avaient sollicité la Sgw avant cette nouvelle exécution, ils auraient eu ces nouvelles consignes. Typiquement, baisse à 19°C de la clim salon puisque moins prioritaire que les clims éteintes de base. Remarquons le BoostTokenNbMax qui vaut 6.
NB : à l'entrée dans l'algo, les données rouges n'existent pas et sont recalculées. Par contre la colonne TempSet aura été recopiée dans TempSetTab_AutoMode[4] pour être capté par les RmDv si sollicitation.

En sortant de l'algorithme

	ProgTemp	CurrentTemp	Current Boost	TempSet	Prio
Salon	19	21	1	21	1
Salle à Manger	19	19	0	21	2
Entrée	0	19	1	21	3
Couloir	0	19	1	19	4
Current BoostTokenNb	3
Delta BoostTokenNb	2
Desired BoostTokenNb	5
BoostTokenNbMax	6

NB : avec le calcul du champ DesiredBoostTokenNb, nous avons un nombre absolu, et non plus relatif. La répartition des climatisations à activer repart donc de l'état initial (celui donné par les data programmation).

### Répartition des BoostTokens sur chaque climatisation

Soit un nombre donné, DesiredBoostTokenNb. Le but de l'algo qui suit est de fixer les températures visées pour chaque climatisation et ce en partant de l'état de départ (programmation).

Algorithme :

Recopier la table ProgTemp vers TempSet (redémarrage état initial provisoirement)

Tant qu'il y a des jetons à distribuer
Déterminer le nbre de Clim off
Si ce nbre>0 /* il existe des clim arrêtées*/
trouver la clim de plus grande priorité parmi celle qui sont à off
affecter un jeton à celle ci (jeton--), la placer à 19°C
nbre--
Sinon /* aucune clim arrêtée*/
trouver la clim de plus grande priorité
affecter un jeton à celle ci (jeton--), la placer à ProgTemp +2°C
FinSi
Fin Tq

NB Puissance stop non utilisée à éliminer de l'IHM.

### Etant initial imprévu
Quelque soit la température en mode programmation, si les RmDv ne sont pas encore connectées, elles vont indiquer _Stop, c'est à dire 0, donc arrêt climatisation.
On peut donc se retrouver comme suit :

	ProgTemp	CurrentTemp	Current BoostToken	TempSet	Prio
Salon	19	19	_	_	1
Salle à Manger	19	0	_	_	2
Entrée	0	0	_	_	3
Couloir	0	0	_	_	4
Current BoostTokenNb	_
Delta BoostTokenNb	_
Desired BoostTokenNb	_
BoostTokenNbMax	_

Dans ce cas le current BoostToken est calculé à 0 (ligne rouge).

# Procédure de test

### Test normal
On part sur toute la plage programmation égale à 19°C pour deux premières clims et 0 pour les deux autres. On considère les priorités dans l'ordre 1,2,3,4.
On prépare les init RmDv à 19°C et 0°C pour simuler un fonctionnement normal au départ.
Quatum boost = 700
Pstart = 500
Pstop = -200

Puis on teste toutes les possibilités de puissances :

		-5q / + / stop		-4q / + / stop		-3q / + / stop		-2q / + / stop		-q / + / stop		stop		Start		q / + / start		2q / + / start		3q / + / start		4q / + / start		5q / + / start
Token NB	-6		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6
Pow		-3500		-2800		-2100		-1400		-700		0		500		1200		1900		2600		3300		4000
Pow / Exc	-4000		-3000		-2500		-1800		-1000		-200		300		800		1500		2500		3100		3400		4100	Essais
Valid
Temp / set / (prio ds l'ordre	19		19		19		19		19		19		19		19		19		21		21		21		21
	19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		21		21		21
	0		0		0		0		0		0		0		19		19		19		19		21		21
	0		0		0		0		0		0		0		0		19		19		19		19		21